**RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO**

**Data: 30/03/2025**

# **Informações do Equipamento**

|  |  |
| --- | --- |
| **Equipamento:** | Servidor Dell PowerEdge R740 |
| **Número de Série:** | SRV78945612 |
| **Localização:** | Sala de Servidores - Andar 2 |

# **Descrição do Serviço**

Foi realizada uma manutenção preventiva no servidor, incluindo limpeza dos componentes internos, verificação do sistema de refrigeração e atualização do firmware. Também foram substituídos dois discos rígidos que apresentavam erros nos testes de diagnóstico S.M.A.R.T.

# **Peças Utilizadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Quantidade** | **Observações** |
| Disco Rígido SAS 600GB | 2 | Substituição preventiva |
| Pasta Térmica | 1 | Aplicada no processador |
| Filtro de Ar | 1 | Substituído por estar saturado |

# **Observações Adicionais**

Recomenda-se agendar uma manutenção completa do sistema de refrigeração nos próximos 3 meses, pois foram observados sinais de desgaste nas ventoinhas principais. A temperatura de operação está dentro dos parâmetros normais, mas é importante realizar esse serviço preventivamente.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Carlos Eduardo Silva**

Técnico de Manutenção